Numer postępowania: 25/2020

	Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

tel. sek.: + 48 42 676 17 90,

fax: +48 42 676 17 85

www.jonscher.pl,

e-mail: jonscher@jonscher.pl

NIP: 728-22-89-592, REGON: 472237185
	[image: image1.jpg]M. DR. KAROLA JONSCHERA W LODZI

g) JONSCHER






Łódź, 20.11.2020r.

SZP.292-25/2020
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA

„Świadczenie usług serwisowych 
(tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń”

w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Nr postępowania: 25/2020
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.35.61.00-9 (Usługi kontroli technicznej)

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – 
(t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Termin składania ofert

do dnia 30.11.2020 r. godz. 1100
Termin otwarcia ofert

30.11.2020 r. godz. 1130
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 39 ustawy Pzp).
ZATWIERDZAM

Dyrektor

Miejskiego Centrum Medycznego

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

/-/ mgr Konrad Łukaszewski
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi 
Adres: ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

Faks: (042) 67-61-785, tel. (042) 67-61-790, adres e-mail: przetargi@jonscher.pl

Adres skrzynki ePUAP: /szpital_jonschera/SkrytkaESP; /c0173qaagr/SkrytkaESP 
Strona internetowa, na której Zamawiający umieści SIWZ: bip.jonscher.pl 

Godziny urzędowania administracji: 730 - 1500.

Rachunek bankowy (wadium): Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer rachunku: 23 1130 1163 0014 7034 1020 0009

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: 25/2020. Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej „przeglądem, konserwacją): 

1) dźwigów (Zakres I), 

2) instalacji solarnej (Zakres II), 

3) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN (Zakres III), 

4) sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych oraz generatora tlenu (Zakres IV), 

5) systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki (Zakres V), 

6) instalacji elektrycznej NN (Zakres VI), 

7) układu dozowania dwutlenku chloru (Zakres VII), 

8) stacji uzdatniania wody (Zakres VIII), 

9) urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (Zakres IX)
10) kotłowni wodnej olejowej (Zakres X)
w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Milionowej 12B i 14, 
93-113 Łódź; ul. Przyrodniczej 7/9, 91-480 Łódź oraz ul. Leczniczej 6, 93-173 Łódź. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: załącznik nr 6 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) i załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). 

3. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

4. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia. Termin wyznaczenia wizji lokalnej Wykonawca ustala z Zamawiającym (przed upływem terminu składania ofert) telefonicznie z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego – tel. (42) 676-18-00.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przeglądy objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminach określonych w załącznikach nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na okres 24 m-cy. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.

c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Opis warunku: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
2. Ocena spełnienia warunków / wymagań postawionych Wykonawcom zostanie dokonana wg formuły „spełnia / nie spełnia”. Niespełnienie, chociażby jednego warunku / wymagania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy / odrzuceniem jego oferty.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA POSTAWIONYCH WARUNKÓW / WYMAGAŃ

1. Ofertę stanowi:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SIWZ)

	2.
	Formularz asortymentowo-cenowy (wg zał. nr 6 do SIWZ).


Ofertę należy złożyć w formie określonej w rozdz. VIII SIWZ
2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	1.
	Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg zał. nr 3 do SIWZ). 

	2.
	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) potwierdzający spełnianie wymagań dotyczących oferowanych usług (stanowiący zał. nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j do SIWZ).

	3.
	Oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy


3. Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg zał. nr 5 do SIWZ) – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy określonych przez Zamawiającego wymagań, Zamawiający będzie żądał w wyznaczonym przez siebie terminie następujących dokumentów:
	L.p.
	Rodzaj dokumentu

	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:


	1.
	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

	W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:


	2
	Dokument potwierdzający, że Wykonawca (lub Podwykonawca) posiada autoryzację producentów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych do przeprowadzenia konserwacji – dot. Zakresu IX.


5. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty (przed wezwaniem do ich złożenia) dokumentów określonych w pkt 4, Zamawiający – dla zachowania terminów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - wezwie Wykonawcę do ich ponownego złożenia lub potwierdzenia ich aktualności.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 (l.p. 1 tabeli), składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

8. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.

9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 (l.p. 1 tabeli), dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub w/w dokumenty będą niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenia finansowe wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

2) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

3) Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.

5) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

11. W przypadku wyboru przez Zamawiającego, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia zawartej między nimi umowy. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
12. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę zakresu prac przewidzianych do powierzenia im (część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy) oraz podanie firm Podwykonawców w formularzu oferty (lub na oddzielnym druku załączonym do oferty). 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania tj. 25/2020:

1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) na skrzynkę: /szpital_jonschera/SkrytkaESP lub /c0173qaagr/SkrytkaESP
2) drogą elektroniczną na adres: przetargi@jonscher.pl. 

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017 poz. 1320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1282).

4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dniem 1 lipca 2018 r. zakończył się, przewidziany w art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 162) okres stosowania skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje stosowanie przez Wykonawców wyłącznie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu SHA-2.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

8. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:
Jacek Denuszek, Łukasz Gołębiowski, Michał Zamojski (Dział Techniczno-Administracyjny)
tel. (42) 672-18-00

w sprawach formalnych:

Anna Skałban, Maria Majewska (Sekcja Zamówień Publicznych)



tel. (42) 672-19-04
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe
1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

2) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na dziesięć Zakresów.
6) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 
7) Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

8) Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 

9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Forma oferty

1) Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu. 

2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1010 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Zastrzegając część oferty jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że stanowi ona nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania, mające na celu zachowanie ich poufności.

4) Do kompresji dokumentów elektronicznych stosuje się co najmniej jeden z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), 
tj.: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7z.
5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem pkt 1.7 i rozdz. V pkt 10.1. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

6) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Cenę oferty należy określić w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu asortymentu określonych w formularzu asortymentowo-cenowym (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) bez pisemnego porozumienia się z Zamawiającym.

3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych.

5) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto/miesięczna wartość netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto.; cena jednostkowa netto/miesięczna wartość netto + należny podatek VAT = cena jednostkowa brutto/miesięczna wartość brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza asortymentowo-cenowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w pkt 3.3). 

6) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

7) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.);

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9) W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8, chyba że rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych, które nie będą wymagały wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8.

10) Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

11) Zamawiający nie udziela zaliczek na podstawie art. 151a ustawy Pzp.

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium

1) Zakres I

- wadium wynosi 500,00 zł,

2) Zakres II

- wadium wynosi 500,00 zł,

3) Zakres III

- wadium wynosi 1 000,00 zł,

4) Zakres IV

- wadium wynosi 1 000,00 zł,

5) Zakres V

- wadium wynosi 50,00 zł,

6) Zakres VI

- wadium wynosi 1 000,00 zł,

7) Zakres VII

- wadium wynosi 50,00 zł,

8) Zakres VIII

- wadium wynosi 150,00 zł,

9) Zakres IX

- wadium wynosi 3 000,00 zł,

10) Zakres X

- wadium wynosi 250,00 zł
Kwota wadium dla całego zamówienia wynosi: 7.500,00 zł.
2. Forma wadium

1) Wadium, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 299).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela / gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib,

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem / gwarancją, 

c) kwotę wadium, 

d) termin ważności poręczenia / gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 

e) zobowiązanie poręczyciela / gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 

· w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

·  którego oferta została wybrana: 

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

· zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium

1) Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert – patrz informacje wstępne w rozdziale I SIWZ. 

2) Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie, niż w pieniądzu to należy złożyć dokument gwarancji / poręczenia w oryginale w formie elektronicznej podpisany przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia. 

3) Jeśli Wykonawca po upływie terminu związania ofertą będzie żądał zwrotu oryginału dowodu wniesienia wadium, wadium powinno zostać złożone w osobnym pliku. 

4) Zarówno na przelewie, jak i na dokumencie wadialnym powinien być wskazany numer postępowania, nadany przez Zamawiającego (tj. 25/2020).
5) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.11.2020r. do godz. 1100.
Zgodnie z zapisem art. 45 ust. 3 ustawy Pzp, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
5. Zwrot lub utrata wadium.

Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

6. Prosimy o podanie w formularzu ofertowym (zał. nr 1) Państwa numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający ma zwrócić wadium (wniesione w pieniądzu) po zakończeniu postępowania.

X. ZMIANY TREŚCI SIWZ

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieści niezwłocznie na swojej stronie internetowej. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SIWZ, na zasadach i w trybie art. 38 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SIWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ.

4. Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczone jest tylko przed jego upływem.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: 

	do dnia 30.11.2020r. do godziny 1100


2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2) złożenie oferty w innej formie, niż określona w rozdz. VIII SIWZ,
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź, pawilon C, sala konferencyjna:

	w dniu 30.11.2020r. o godzinie 1130


4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

6. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.bip.jonscher.pl/ informacje z otwarcia ofert podając informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

XIV. ZMIANY LUB WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu.

2 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

	Lp.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1.
	Cena
	60%
	60 punktów

	2.
	Termin płatności
	40%
	40 punktów


W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionymi kryteriami, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2
Gdzie: 
Wp1
- wartość punktowa za kryterium „Cena”


Wp2
- wartość punktowa za kryterium „Termin płatności”
2.1. Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1)

Kryterium „Cena” oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

Gdzie: 
R
- ranga w ocenie (tj. 60 pkt)



Cmin
- cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)



Cob
- cena oferty badanej

2.2. Zasady oceny kryterium „Termin płatności” (Wp2)

Ocena ww. kryterium zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu płatności, przy czym minimalny wymagany termin płatności wynosi 30 dni. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin płatności” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

1) płatność w ciągu 30 dni 

Wp2 = 0 pkt,

2) płatność w ciągu 60 dni

Wp2 = 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów w kryterium „Termin płatności” wynosi 40 pkt.

Każdy zadeklarowany termin poniżej 60 dni punktowany będzie jako termin płatności 30 dni, tj. 0 pkt, natomiast termin powyżej 60 dni, będzie traktowany jako 60-dniowy termin płatności, tj. 40 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

XVI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w treści SIWZ oświadczeń i dokumentów. 

2. Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty: 

1) nie podlegają odrzuceniu, 

2) zawierają rażąco niską cenę. 

3. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp.

4. Sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach określonych w SIWZ. 

5. Następnie do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdz. V pkt 4 SIWZ mających potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia, spełnianie przez oferowane usługi wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ. 

6. W przypadku potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań Zamawiającego określonych w treści SIWZ Zamawiający przystąpi do wyboru oferty najkorzystniejszej. 

7. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę, do którego Zamawiający skieruje wezwanie, o którym mowa w pkt 5 spełnieniu którejkolwiek z przesłanek wykluczania, nie wykazaniu, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ Zamawiający powtórzy procedurę opisaną w pkt 5, kierując wezwanie do Wykonawcy, który uzyskał kolejny wynik w rankingu ofert. 

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. 

9. Zamawiający działając odpowiednio dla każdego etapu postępowania, mając na uwadze jego prawidłowy przebieg prowadził będzie czynności mające na celu wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty, o ile wymagają tego przepisy ustawy Pzp.

XVII. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny według poniższych zasad.
1. W przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar, Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) jeżeli obliczona cena nie będzie odpowiadać iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

2) jeżeli cena jednostkowa podana będzie rozbieżnie słownie i liczbą, Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny.

2. W przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia (cena ryczałtowa), Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia.
XVIII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień. W ramach tego uprawnienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania/prezentacji przedmiotu zamówienia budzącego wątpliwości na etapie badania i oceny ofert.

XIX. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie art. 94 ustawy Pzp. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (faksem lub e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty.
XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XXI. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

XXII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

XXIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ART. 13 RODO

Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź;

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iodo@jonscher.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń - nr postępowania: 25/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XXVI. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w § 12 wzoru umowy (dot. Zakresu I) oraz w § 9 wzoru umowy (dot. Zakresu II - X).
XXVII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów: 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 96 ust. 3 oraz § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2016 poz. 1128), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, według obowiązującego u Zamawiającego cennika, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego tylko w czasie godzin urzędowania administracji (tj. 7:30 – 15:00).

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy chronionej oraz innych Wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1-8 ustawy Pzp.

XXVIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j;
3. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 3;

4. Wzór umowy – zał. nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j;

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy Pzp - zał. nr 5;
6. Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 6.
Załącznik nr 1

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź
Wykonawca
:

Nazwa: …..........................................................................................

Adres: …............................................................................................

Adres skrzynki ePUAP:…..................................................................

E-mail: ….................................... tel. …............................................

NIP …......................................... REGON …...................................

Osoba do kontaktu: ...........................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w zakresie/pozycji i wartości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (wg załącznika nr 6 do SIWZ) będącym załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego.

II. Jednocześnie oświadczamy, że:

1) oferujemy …… dni (min. 30 dni) terminu płatności za fakturę,
2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

3) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

4) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;

5) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części
). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .......................................................................................................................
;

6) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................
;

7) wybór naszej oferty nie będzie/będzie2 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………....................…………..............................................................................................…………….………….
 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …….........…. zł;

8) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem 
.

9) dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

III. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………............………..... (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

IV. Numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium (wniesione w formie przelewu), po zakończeniu postępowania przetargowego: …………………………………………………….........………
................................, dnia..............................

Załącznik nr 2a
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES I - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) dźwigów

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

DŹWIG  HYDRAULICZNY

Każdy dźwig dopuszczony do eksploatacji powinien mieć zagwarantowaną obsługę konserwacyjną. Konserwację dźwigu może prowadzić osoba posiadająca zaświadczenie upoważniające ją do konserwacji urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ustala się poniższą częstotliwość przeglądów konserwacyjnych:

· przegląd oznaczony „P-I” - zasadniczym celem przeglądu P-I jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkownika. Przegląd ten należy wykonywać co 30 dni;

· przegląd oznaczony „P-II” - jest to generalny przegląd konstrukcyjny, celem którego, poza sprawami bezpieczeństwa użytkownika, jak w przeglądzie P-I, jest gruntowna obsługa techniczna urządzeń, a mianowicie: czyszczenie, regulacja, smarowanie lub wymiana smaru oraz niezbędne naprawy bieżące mieszczące się w zakresie konserwacji. Przeprowadzany jest co 9 miesięcy dla zorganizowanych przedsiębiorstw konserwacyjnych.
I.  ZAKRES  PRZEGLĄDU  P – I

1. MASZYNOWNIA
1) sprawdzenie wartości napięcia fazowego i przewodowego;

2) wyłączenie wyłącznika głównego;

3) sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;

4) skontrolowanie wartości nastawienia wyłącznika nadmiarowego;

5) dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie podłączone są kontakty obwodów bezpieczeństwa;

6) sprawdzenie stanu styków i przekaźników, oczyszczenie i regulacja (w przypadku mocowania lin w maszynowni stanu zawieszenia i układu wyłączającego kontakt zwisu lin);

7) sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego.

2. KABINA  I  PRZECIWWAGA

1) sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych kabinowych oraz ich luzów w prowadnicach;

2) sprawdzenie stanu prowadników rolkowych lub suwaków;

3) sprawdzenie mocowania lin;

4) sprawdzenie stanu aparatu chwytnego - sprawdzenia należy dokonać przez: ręczne uruchamianie aparatu chwytnego;

5) sprawdzenie działania kontaktu chwytaczy i kontaktu zwisu lin;

6) sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, wyłączników końcowych, przełączników piętrowych;

7) sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej i wyłącznika zatrzymania. W przypadku, stwierdzenia zacięć oczyścić i nasmarować;

8) sprawdzenie działania wyłącznika krańcowego na kabinie;

9) sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych - oczyścić z kurzu;

10) sprawdzenie czy silnik i wszystkie elementy napędu drzwi automatycznych pracują prawidłowo, bez zacięć i hałasu;

11) sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach;

12) sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji;

13) sprawdzenie działania kontaktów pełnego obciążenia i przeciążenia;

14) kontakty układu wagowego powinny działać przy obciążeniu znamionowym dźwigu z tolerancją ciężaru jednej osoby:

a) pełnego obciążenia minus jedna osoba,

b) przeciążenia plus jedna osoba;

15) sprawdzenie działania i oczyszczenie kontaktów drzwi kabinowych;

16) sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej i elektromagnesu;

17) sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, lustro, instrukcja eksploatacji.

3. SZYB
1) sprawdzenie drzwi przystankowych:

a) naciągu linek, kontaktu i rygla mechanicznego,

b) działania zamocowania kontaktu drzwiowego, działania rygla,

c) działania ryglowania i zamków mechanicznych (drzwi ręcznie zamykane i otwierane),

d) działania spiratora, ryglowania i kontaktów (drzwi automatyczne),

e) usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających przed ręcznym odryglowywaniem;

2) sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów;

3) sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lin magnesów;

4) sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;

5) sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej;

6) sprawdzenie działania „wyłącznika dźwigu".

4. PODSZYBIE
1) sprawdzenie działania wyłącznika sterowania;

2) sprawdzenie działania kontaktu drzwi podszybia.

Uwagi: Z przeglądu P - I należy wykonać raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu. Raport należy przekazać Zamawiającemu. Dokonać wpisu do dziennika dźwigu.
I.  ZAKRES  PRZEGLĄDU  P - II

W ramach przeglądu P - II należy dokonać przeglądu P - I oraz dodatkowo, jak poniżej przedstawiono :

1. ROZDZIELNICA  DŹWIGOWA

1) dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

2) sprawdzenie ustawienia przekaźnika termicznego, aby przy zasilaniu z dwóch faz wyłączał napęd po 30-45 s;

3) sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć podczas działania;

4) oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzenie oryginalności wkładek;

5) oczyszczenie z kurzu rozdzielnicy.

2. APARATURA  STEROWA
1) rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków stałych i ruchomych;

2) oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzenie oryginalności wkładek topikowych;

3) dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

4) oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;

5) uzupełnienie zniszczonych oznaczeń listew zaciskowych aparatów elektrycznych;

6) odkurzenie aparatury przekaźnikowo - stycznikowej z zewnątrz i wewnątrz.

3. DOKUMENTACJA  MASZYNOWNI
sprawdzenie czy w maszynowni znajdują się obowiązujące dokumenty. Dokumenty brakujące lub zniszczone należy uzupełnić.

4. KABINA
1) oczyszczenie kabiny z zewnątrz i wewnątrz;

2) oczyszczenie i smarownie części ruchomych elektromagnetycznej krzywki wyłącznika zatrzymania, wyłącznika krańcowego i kontaktów bezpieczeństwa;

3) oczyszczenie styków aparatów elektrycznych;

4) oczyszczenie, smarowanie i regulacja napędu drzwi automatycznych;

5) dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

6) oczyszczenie klosza lampy;

7) oczyszczenie z zewnątrz kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;

8) sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;

9) w przypadku stwierdzenia powstania szczelin między złączami boków kabin lub dachu - usunięcie ich;

10) sprawdzenie zamocowania lin nośnych, wydłużone liny skrócić;

11) sprawdzenie mocowania i dokręcenie nakrętek elementów nośnych ramy kabinowej;

12) regulacja, czyszczenie i smarowanie elementów mechanizmu ruchomej listwy.

5. SZYB
1) czyszczenie ścian oraz wszystkich elementów szybu;

2) czyszczenie prowadnic kabinowych i p – wagowych;

3) czyszczenie lin nośnych i linki ogr. prędkości;

4) kontrola i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;

5) smarowanie prowadnic z uwzględnieniem odpowiedniego smaru w zależności od rodzaju prowadników i typu aparatu chwytnego. Przy prowadnikach rolkowych prowadnic nie smaruje się;

6) sprawdzenie ustawienia i zamocowania przełączników piętrowych - smarowanie rolek;

7) sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;

8) oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów aparatów elektrycznych: wyłącznik krańcowy;
9) kontrola mocowania instalacji elektrycznej i kabla zwisowego;

10) dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;

11) czyszczenie i regulacja drzwi gilotynowych;

12) czyszczenie i regulacja drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych;

13) regulacja amortyzatora drzwi półautomatycznych;

14) smarowanie zawiasów  i wymiana zużytych podkładek;

15) sprawdzenie pracy spiratora i naciągu linek drzwi automatycznych;

16) sprawdzenie stanu ryglowania. Wymienić zużyte nakładki gumowe;

17) czyszczenie i smarowanie prowadzeń drzwi automatycznych;

18) czyszczenie i dokręcanie przewodów w kasetach wezwań;

19) sprawdzenie działania sygnalizatorów „gong - gong" oraz: oczyszczenie rdzenia ruchomego i dokręcenie przewodów;

20) sprawdzenie mocowania kontaktów drzwiowych i ich oczyszczenie;

21) uzupełnienie brakujących tabliczek na drzwiach przystankowych.

6. PODSZYBIE
1) oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń;

2) oczyszczenie i smarowanie części ruchomych zespołów;

3) sprawdzenie zamocowania zderzaków;

4) oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów w aparatach elektrycznych.

Uwagi:

1. Wymienione elementy kontrolowane w ramach przeglądu P – II dotyczą wyposażenia prędkości dźwigów różnych typów.

2. Z przeglądu P - II należy wykonać raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu. Raport należy przekazać Zamawiającemu. Dokonać wpisu do dziennika dźwigu.

Zakresy przeglądów P - I i P - II zostały opracowane dla konserwacji indywidualnej. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa konserwacyjne zachowując wymagane terminy przeglądów P - I i P - II mogą organizować przeglądy według własnej technologii, np. przy pomocy brygad o wąskiej specjalizacji.

DŹWIG ELEKTRYCZNY
Każdy dźwig dopuszczony do eksploatacji powinien mieć zagwarantowaną obsługę konserwacyjną. Konserwację dźwigu może prowadzić osoba posiadająca zaświadczenie upoważniające ją do konserwacji urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Ustala się poniższą częstotliwość  przeglądów konserwacyjnych:

· przegląd oznaczony P-I - zasadniczym celem przeglądu P-I jest sprawdzenie działania urządzeń dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkownika. Przegląd ten należy wykonywać co 30 dni;
· przegląd oznaczony P-II - jest to generalny przegląd konstrukcyjny, celem którego, poza sprawami bezpieczeństwa użytkownika jak w przeglądzie P-I, jest gruntowna obsługa techniczna urządzeń, a mianowicie: czyszczenie, regulacja, smarowanie lub wymiana smaru oraz niezbędne naprawy bieżące mieszczące się w zakresie konserwacji. Przeprowadzany jest co 9 miesięcy dla zorganizowanych przedsiębiorstw konserwacyjnych.
I. ZAKRES  PRZEGLĄDU  P – 1

1. MASZYNOWNIA

1) sprawdzenie wartości napięcia fazowego i przewodowego;

2) sprawdzenie czy luzownik pewnie otwiera szczęki hamulcowe;

3) sprawdzenie czy elementy ruchome ogranicznika prędkości nie stukają;

4) wyłączenie wyłącznika głównego;

5) sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń;

6) skontrolowanie wartości nastawienia wyłącznika nadmiarowego;

7) dokręcenie przewodów ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan listew zaciskowych, gdzie podłączone są kontakty obwodów bezpieczeństwa;

8) sprawdzenie stanu styków i przekaźników, oczyszczenie i regulacja;

9) sprawdzenie działania kontaktu ogranicznika prędkości;

10) smarowanie ogranicznika prędkości;

11) sprawdzenie stanu, lin nośnych i linki ogranicznika prędkości (w przypadku mocowania lin w maszynowni stanu zawieszenia i układu wyłączającego kontakt zwisu lin);

12) sprawdzenie stanu kół linowych, szczególnie rowków koła ciernego;

13) sprawdzenie pracy i regulacji układu hamulcowego.

2. KABINA I PRZECIWWAGA

1) sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych kabinowych i przeciw-wagowych oraz ich luzów w prowadnicach;

2) sprawdzenie stanu prowadników rolkowych lub suwaków;

3) sprawdzenie mocowania lin;

4) sprawdzenie linki ogranicznika prędkości;

5) sprawdzenie stanu aparatu chwytnego - sprawdzenia dokonać przez: ręczne uruchamianie aparatu chwytnego;

6) sprawdzenie działania kontaktu chwytaczy i kontaktu zwisu lin;

7) sprawdzenie mocowania krzywek: wyłączników krańcowych, wyłączników końcowych, przełączników piętrowych;

8) sprawdzenie działania aparatów elektromagnetycznych krzywki ruchomej i wyłącznika zatrzymania. W przypadku, stwierdzenia zacięć oczyścić i nasmarować;

9) sprawdzenie działania wyłącznika, krańcowego na kabinie;

10) sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych - oczyścić z kurzu;

11) sprawdzenie czy silnik i wszystkie elementy napędu drzwi automatycznych pracują prawidłowo, bez zacięć i hałasu;

12) sprawdzenie i regulacja zatrzymania kabiny na przystankach;

13) sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji;

14) sprawdzenie działania kontaktów pełnego obciążenia i przeciążenia;

15) kontakty układu wagowego powinny działać przy obciążeniu znamionowym dźwigu z tolerancją ciężaru jednej osoby:

a) pełnego obciążenia minus jedna osoba,

b) przeciążenia plus jedna osoba;

16) sprawdzenie działania i oczyszczenie kontaktów drzwi kabinowych;

17) sprawdzenie działania oraz nasmarowanie części ruchomych krzywki ruchomej i elektromagnesu;

18) sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny: oświetlenie, lustro, instrukcja eksploatacji.

3. SZYB

1) sprawdzenie drzwi przystankowych:

a) naciągu linek, kontaktu i rygla mechanicznego;

b) działania zamocowania kontaktu drzwiowego, działania rygla;

c) działania ryglowania i zamków mechanicznych (drzwi ręcznie zamykane i otwierane);

d) działania spiratora, ryglowania i kontaktów (drzwi automatyczne);

2) usunięcie usterek, smarowanie, uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających przed ręcznym odryglowywaniem;

3) sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów;

4) sprawdzenie mocowania przesłonek impulsatorów lin magnesów;

5) sprawdzenie działania wyłączników końcowych i krańcowych;

6) sprawdzenie stanu instalacji ochronnej i mocowania instalacji elektrycznej;

7) sprawdzenie działania „wyłącznika dźwigu".

4. PODSZYBIE

1) sprawdzenie pracy i smarowanie obciążek ogranicznika prędkości i lin wyrównawczych;

2) sprawdzenie wydłużenia lin obciążek;

3) sprawdzenie działania wyłącznika sterowania;

4) sprawdzenie działania kontaktu drzwi podszybia.

Uwagi: Z przeglądu P - I należy wykonać raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu. Raport należy przekazać Zamawiającemu. Dokonać wpisu do dziennika dźwigu.
I. ZAKRES  PRZEGLĄDU  P - II

W ramach przeglądu P - II należy dokonać przeglądu P - I oraz dodatkowo, jak poniżej przedstawiono:

1. MASZYNOWNIA

1) Ogranicznik prędkości:

a) oczyścić z zewnątrz,

b) nasmarować,

c) w przypadku stwierdzenia głośnej pracy usunąć przyczynę pod warunkiem, że nie będą regulowane sprężyny plombowane. W przypadku konieczności ich regulacji ogranicznik należy przekazać do legalizacji na odpowiednim stanowisku.

2) Układ hamulcowy:

a) sprawdzenie stanu okładzin szczęk hamulcowych. Okładziny zaoliwione przemyć i oczyścić. W przypadku wytarcia okładzin do powierzchni nitów - okładziny wymienić;

b) przeprowadzenie regulacji układu hamulcowego i posmarowanie sworzni;

c) rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie luzownika.

3) Silnik elektryczny:

a) sprawdzenie ustawienia silnika. W przypadku drgań i nierytmicznej pracy ustawić silnik dokręcenie przewodów w tabliczce zaciskowej silnika;

b) czyszczenie silnika z zewnątrz.

2. ZAWIESZENIE  LIN  NOŚNYCH  W  MASZYNOWNI

1) wyrównanie wahaków i ewentualnie skracanie lin nośnych;

2) ustawienie kontaktu zwisu lin;

3) oczyszczenie zawieszenia i nasmarowanie części obrotowych.

3. ROZDZIELNICA DŹWIGOWA

1) dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

2) sprawdzenie ustawienia przekaźnika termicznego, aby przy zasilaniu z dwóch faz wyłączał napęd po 30-45 s.;

3) sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć podczas działania;

4) oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzenie oryginalności wkładek;

5) oczyszczenie z kurzu rozdzielnicy.

4. APARATURA STEROWA
1) rozebranie styczników, oczyszczenie z kurzu i usunięcie śladów opalenia styków stałych i ruchomych;

2) oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzenie oryginalności wkładek topikowych;

3) dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

4) oczyszczenie z kurzu styków przekaźników i usunięcie śladów opalenia styków;

5) uzupełnienie zniszczonych oznaczeń listew zaciskowych aparatów elektrycznych;

6) odkurzenie aparatury przekaźnikowo - stycznikowej z zewnątrz i wewnątrz.

5. DOKUMENTACJA W MASZYNOWNI

Sprawdzenie czy w maszynowni znajdują się obowiązujące dokumenty. Dokumenty brakujące lub zniszczone należy uzupełnić.

6. KABINA

1) oczyszczenie kabiny z zewnątrz i wewnątrz;

2) oczyszczenie i smarownie części ruchomych elektromagnetycznej krzywki wyłącznika zatrzymania, wyłącznika krańcowego i kontaktów bezpieczeństwa;

3) oczyszczenie styków aparatów elektrycznych;

4) oczyszczenie, smarowanie i regulacja napędu drzwi automatycznych;

5) dokręcenie przewodów na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych;

6) oczyszczenie klosza lampy;

7) oczyszczenie z zewnątrz kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów;

8) sprawdzenie mocowania kabla zwisowego;

9) w przypadku stwierdzenia powstania szczelin między złączami boków kabin lub dachu - usunięcie ich;

10) sprawdzenie zamocowania lin nośnych i linki ogranicznika prędkości. Wydłużone liny skrócić;

11) sprawdzenie mocowania i dokręcenie nakrętek elementów nośnych ramy kabinowej;

12) regulacja, czyszczenie i smarowanie elementów mechanizmu ruchomej podłogi.

7. PRZECIWWAGA

1) sprawdzenie zamocowania lin nośnych i regulacja zawieszenia;

2) sprawdzenie hałaśliwości pracy przeciwwagi i usunięcie przyczyn;

3) czyszczenie przeciwwagi;

4) smarowanie koła linowego i sprawdzenie czy nie wykazuje zużycia i pęknięć.

8. SZYB

1) czyszczenie ścian oraz wszystkich elementów szybu;

2) czyszczenie prowadnic kabinowych i p – wagowych;

3) czyszczenie lin nośnych i linki ogr. prędkości;

4) kontrola i regulacja ustawienia prowadnic oraz dokręcenie śrub mocujących prowadnice;

5) smarowanie prowadnic z uwzględnieniem odpowiedniego smaru w zależności od rodzaju prowadników i typu aparatu chwytnego. Przy prowadnikach rolkowych prowadnic nie smaruje się;

6) sprawdzenie ustawienia i zamocowania przełączników piętrowych - smarowanie rolek;

7) sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek;

8) oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów aparatów elektrycznych: wyłącznik krańcowy;

9) kontrola mocowania instalacji elektrycznej i kabla zwisowego;

10) dokręcenie zacisków instalacji ochronnej;

11) czyszczenie i regulacja drzwi gilotynowych;

12) czyszczenie i regulacja drzwi jednoskrzydłowych lub dwuskrzydłowych;

13) regulacja amortyzatora drzwi półautomatycznych;

14) smarowanie zawiasów i wymiana zużytych podkładek;

15) sprawdzenie pracy spiratora i naciągu linek drzwi automatycznych;

16) sprawdzenie stanu ryglowania. Wymienić zużyte nakładki gumowe;

17) czyszczenie i smarowanie prowadzeń drzwi automatycznych;

18) czyszczenie i dokręcanie przewodów w kasetach wezwań;

19) sprawdzenie działania sygnalizatorów „gong - gong" oraz: oczyszczenie rdzenia ruchomego i dokręcenie przewodów;

20) sprawdzenie mocowania kontaktów drzwiowych i ich oczyszczenie;

21) uzupełnienie brakujących tabliczek na drzwiach przystankowych.

9. PODSZYBIE

1) oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń;

2) oczyszczenie i smarowanie części ruchomych zespołów;

3) sprawdzenie zamocowania zderzaków;

4) sprawdzenie poziomu oleju w zderzaku hydraulicznym;

5) oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów w aparatach elektrycznych.

Uwagi:

1. Wymienione elementy kontrolowane w ramach przeglądu P – II dotyczą wyposażenia prędkości dźwigów różnych typów.

2. Z przeglądu P - II należy wykonać raport z podaniem zespołów, które wymagają remontu. 

3. Raport przekazać Zamawiającemu. Dokonać wpisu do dziennika dźwigu.

Zakresy przeglądów P - I i P - II zostały opracowane dla konserwacji indywidualnej. Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa konserwacyjne zachowując wymagane terminy przeglądów P - I i P - II mogą organizować przeglądy według własnej technologii, np. przy pomocy brygad o wąskiej specjalizacji.

ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW  POMOCNICZYCH
  DO  KONSERWACJI  DŹWIGÓW

1. Olej maszynowy (bez przekładniowego) i bez oleju HLP

2. Benzyna ekstrakcyjna

3. Rozcieńczalnik

4. Smar

5. Klej butapren

6. Pasta do lutowania

7. Taśma izolacyjna

8. Tinol

9. Bezpieczniki topikowe

10. Listwy zaciskowe

11. Wkręty do metalu

12. Wkręty do drewna

13. Nakrętki

14. Śruby

15. Podkładki sprężyste

16. Podkładki zwykłe

17. Zawleczki

18. Czyściwo

19. Nity

20. Oznaczniki przewodów (na uzupełnienie)

21. Koszulki igielitowe (na uzupełnienie)

22. Przewody elektryczne (na uzupełnienie)

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2b

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES II - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

instalacji solarnej

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

Przegląd/konserwacja instalacji solarnej:

1) kontrola optyczna roztworu glikolu (zmiana barwy, pojawianie się osadów);

2) kontrola odczynu kwasowości pH roztworu glikolu;

3) kontrola temperatury zamarzania roztworu glikolu/stężenia roztworu;

4) kontrola i ustalenie właściwego ciśnienia wstępnego w naczyniu zbiorczym;

5) kontrola ciśnienia czynnika instalacji solarnej, ewentualne uzupełnienie czynnika;

6) kontrola automatyki solarnej (sprawdzenie poprawności nastaw i działania regulatora oraz kontrola charakterystyki wskazań czujników temperatury). Kontrola działania elementów wykonawczych;

7) sprawdzenie oraz ewentualna regulacja przepływów przez instalację solarną (kontrola wskazań przepływomierzy i ewentualna regulacja przepływów zgodnie z dokumentacją);

8) kontrola działania pomp;

9) kontrola elementów armatury (zawory odcinające, separatory powietrza, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne), czyszczenie filtrów i filtroodmulników, sprawdzenie stanu połączeń hydraulicznych, lokalizacja ewentualnych wycieków, kontrola zasobnika oraz anody magnezowej w zasobniku;

10) kontrola stanu kolektorów słonecznych (ocena ogólnego stanu kolektorów oraz stanu absorbera, kontrola drożności otworów odpowietrzających korpus kolektora), uchwytów montażowych, konstrukcji wsporczej, izolacji termicznej;

11) wymiana separatorów cząstek szlamu wraz z koniecznymi pracami pomocniczymi (wspawanie kołnierzy itp.).

Pierwszy przegląd instalacji solarnej, objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.
................................, dnia..............................

Załącznik nr 2c

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES III - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

1. Przegląd/konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Milionowa 12B:
1) przegląd rozdzielni ŚN 15kV; 

2) przegląd rozdzielni NN 0,4kV z automatyką SZR (sieć-sieć; sieć-agregat);

3) przegląd transformatorów;

4) uruchomienie raz w miesiącu agregatu prądotwórczego;

5) sprawdzenie stanu połączeń i głowic kabli zasilających i mostków;

6) wykonywanie pomiarów ochronnych zgodnie z polską normą PN-IEC 60364-6-61;

7) dbałość o czystość urządzeń i pomieszczeń stacyjnych;

8) wykonywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym raz w roku sprawdzenia działania układu awaryjnego zasilania poprzez wyłączenie transformatorów;

9) prowadzenie Książki stacji;

10) przeprowadzenie innych czynności zawartych w instrukcji eksploatacji stacji transformatorowej.

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

W/w prace należy wykonać w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia każdego miesiąca).

2. Podstawowy przegląd zespołu prądotwórczego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Milionowa 12B:

1) oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego, w tym:

a) ocena czystości,

b) zwrócenie uwagi na ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych,

c) kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

d) kontrola amortyzatorów antywibracyjnych,

e) kontrola połączeń elastycznych,

f) kontrola zakotwienia agregatu,

g) kontrola naciągu pasków klinowych;

2) sprawdzanie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej;

3) sprawdzenie układu konserwującego akumulator;

4) sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego;

5) sprawdzenie trwałości śrubowych połączeń elektrycznych;

6) sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia;

7) sprawdzenie układów rozruchu;

8) uruchomienie zespołu w trybie ręcznym;

9) ocena kultury pracy zespołu; sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań;

10) kontrola napięć i fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym;

11) kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej;

12) sprawdzenie układów automatycznego rozruchu, przełączania zasilania z podstawowego na rezerwowe i odwrotnie (układ SZR) oraz sygnalizacji;

13) pomiary napięć prądów pod obciążeniem;

14) sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin;

15) sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych.

Pierwszy podstawowy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.03.2021r. Kolejne przeglądy należy wykonywać co 3 m-ce w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3. Rozszerzony przegląd zespołu prądotwórczego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - ul. Milionowa 12B:

1) wymiana oleju smarnego i smarowania całego zespołu zgodnie z dokumentacją fabryczną;

2) wymiana filtrów: oleju i paliwa;

3) czyszczenie lub wymiana filtra powietrza;

4) pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy;

5) wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją fabryczną;

6) wymiana płynu chłodzącego;

7) wymiana paska klinowego;

8) inne czynności zawarte w DTR.

Pierwszy rozszerzony przegląd zespołu prądotwórczego, objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.
4. Przegląd/konserwacja urządzeń i instalacji rozdzielni NN w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Przyrodnicza 7/9:
1) przegląd rozdzielni NN 0,4kV z automatyką SZR (sieć-agregat);

2) uruchomienie raz w miesiącu agregatu prądotwórczego;

3) sprawdzenie stanu połączeń i głowic kabli zasilających i mostków;

4) wykonywanie pomiarów ochronnych zgodnie z polską normą PN-IEC 60364-6-61;

5) dbałość o czystość urządzeń i pomieszczeń stacyjnych;

6) wykonywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym raz w roku sprawdzenia działania układu awaryjnego zasilania Centrum;

7) prowadzenie Książki stacji;

8) przeprowadzenie innych czynności zawartych w instrukcji eksploatacji stacji transformatorowej.

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

W/w prace należy wykonać w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia każdego miesiąca).

5. Podstawowy przegląd zespołu prądotwórczego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Przyrodnicza 7/9:

1) oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego, w tym:

a) ocena czystości,

b) zwrócenie uwagi na ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych,

c) kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,

d) kontrola amortyzatorów antywibracyjnych,

e) kontrola połączeń elastycznych,

f) kontrola zakotwienia agregatu,

g) kontrola naciągu pasków klinowych;

2) sprawdzanie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej;

3) sprawdzenie układu konserwującego akumulator;

4) sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego;

5) sprawdzenie trwałości śrubowych połączeń elektrycznych;

6) sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia;

7) sprawdzenie układów rozruchu;

8) uruchomienie zespołu w trybie ręcznym;

9) ocena kultury pracy zespołu; sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nienormalnych drgań;

10) kontrola napięć i fazowych i międzyfazowych na biegu jałowym;

11) kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej;

12) sprawdzenie układów automatycznego rozruchu, przełączania zasilania z podstawowego na rezerwowe i odwrotnie (układ SZR) oraz sygnalizacji;

13) pomiary napięć prądów pod obciążeniem;

14) sprawdzenie poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin;

15) sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych.

Pierwszy podstawowy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.03.2021r. Kolejne przeglądy należy wykonywać co 3 m-ce w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Rozszerzony przegląd zespołu prądotwórczego w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Przyrodnicza 7/9:

1) wymiana oleju smarnego i smarowania całego zespołu zgodnie z dokumentacją fabryczną;

2) wymiana filtrów: oleju i paliwa;

3) czyszczenie lub wymiana filtra powietrza;

4) pomiary rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy;

5) wykonanie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją fabryczną;

6) wymiana płynu chłodzącego;

7) wymiana paska klinowego;

8) inne czynności zawarte w DTR.

Pierwszy rozszerzony przegląd zespołu prądotwórczego, objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.
7. Przegląd/konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Lecznicza 6:

1) przegląd rozdzielni ŚN 15kV; 

2) przegląd rozdzielni NN 0,4kV z automatyką SZR (sieć-sieć);

3) przegląd transformatora;

4) sprawdzenie stanu połączeń i głowic kabli zasilających i mostków;

5) wykonywanie pomiarów ochronnych zgodnie z polską normą PN-IEC 60364-6-61;

6) dbałość o czystość urządzeń i pomieszczeń stacyjnych;

7) wykonywanie w uzgodnieniu z Zamawiającym raz w roku sprawdzenia działania układu awaryjnego zasilania poprzez wyłączenie transformatora;

8) prowadzenie Książki stacji;

9) przeprowadzenie innych czynności zawartych w instrukcji eksploatacji.

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

W/w prace wykonywane w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia miesiąca, w którym przypada przegląd).

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2d

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES IV - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych oraz generatora tlenu

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

I. Okresowy przegląd/konserwacja stacji sprężonego powietrza technicznego 

1) kontrola połączeń olejowych, pneumatycznych. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów oraz układu sterowania. Kontrola pracy urządzeń;

2) wymiana filtrów (olejowy, powietrza, separator);

3) wymiana oleju;

4) wymiana wkładów filtrów sieciowych;

5) wymiana separator woda/olej OSC 35.

Pierwszy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r. 

II. Okresowy przegląd/konserwacja stacji sprężonego powietrza medycznego 

1) kontrola połączeń olejowych, pneumatycznych. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów oraz układu sterowania. Kontrola pracy urządzeń;

2) wymiana filtrów (olejowy, powietrza, separator);

3) wymiana oleju;

4) wymiana zestawu pasków napędowych;

4) zestaw serwisowy do osuszacza (zestaw A, WSD. QDT35+);

5) wymiana wkładów filtrów sieciowych;

6) wymiana separator woda/olej  OSC 35.

Pierwszy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r. 

III. Okresowy przegląd/konserwacja centralnej stacji pomp próżniowych

1) kontrola połączeń olejowych, pneumatycznych. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów oraz układu sterowania. Kontrola pracy urządzeń;

2) wymiana oleju;

3) wymiana filtrów;

4) wymiana filtrów mgły olejowej;

5) wymiana filtrów bakteriobójczych.

Pierwszy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r. 

IV. Okresowy przegląd/konserwacja generatora tlenu

1) kontrola połączeń pneumatycznych. Sprawdzenie połączeń elektrycznych, elektrozaworów oraz układu sterowania. Kontrola pracy urządzeń; 

2) wymiana filtrów (wejściowe, wyjściowe); 

3) czyszczenie zaworów;

4) wymiana sensorów; 

5) wymiana tłumika;

6) zestaw serwisowy zaworów; 

7) wymiana membran zaworów.

Pierwszy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r. 

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2e

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES V - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

Przegląd/konserwacja systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki, w tym:

1) sprawdzenie i regulacja parametrów dozorowych linii;

2) sprawdzenie i regulacja parametrów zasilania rezerwowego;

3) wymiana zużytych bezpieczników;

4) zmiana na życzenie użytkownika kodów dostępu;

5) rekonfiguracja DIAL;

6) sprawdzenie systemu przez dokonanie próbnego alarmu.

W/w prace należy wykonać w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia każdego miesiąca).

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2f

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES VI - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji)

instalacji elektrycznej NN

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

I. Przegląd/konserwacja obwodowych rozdzielnic elektrycznych, w tym:

1) sprawdzenie stanu połączeń i zacisków w aparatach rozdzielni obwodowych;

2) test zabezpieczeń różnicowo prądowych

3) utrzymanie w czystości aparatów i urządzeń rozdzielni obwodowych

4) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych czynności

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

Pierwszy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.03.2021r. Kolejne przeglądy należy wykonywać co 3 m-ce w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
II. Przegląd/konserwacja systemów IT, w tym:

1) sprawdzenie poprawności działania systemów

2) test izolacji obwodów

3) sprawdzenie stanu połączeń i zacisków w aparatach rozdzielni IT

4) utrzymanie w czystości aparatów i urządzeń rozdzielni IT

5) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych czynności

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

W/w prace należy wykonać w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia każdego miesiąca).

III. Przegląd/konserwacja systemów IT- serwisowy test SZR , w tym:

1) sprawdzenie poprawności działania samoczynnego załączania zasilania rezerwowego systemów IT

2) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych czynności

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

Pierwszy przegląd objęty przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r. 

IV. Przegląd/konserwacja centralnej baterii oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, w tym:

1) sprawdzenie poprawności działania centralnej baterii oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

2) sprawdzenie stanu połączeń i zacisków w aparatach rozdzielni CB

3) usunięcie programowych awarii zgłoszonych przez CB

4) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych czynności

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

W/w prace należy wykonać w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia każdego miesiąca).

V. Przegląd/konserwacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego bez centralnej baterii, w tym:

1) sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

2) sprawdzenie prawidłowego czasu działania opraw

3) sprawdzenie prawidłowego zadziałania oświetlenia awaryjnego w momencie zaniku napięcia elektrycznego

4) prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych czynności

W/w czynności będą przeprowadzone na sprzęcie dielektrycznym Wykonawcy mającym stosowne badania i dopuszczenia do stosowania.

W/w prace należy wykonać w uzgodnionym przez Strony terminie - jeden raz w miesiącu (do 15-go dnia każdego miesiąca).

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2g

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES VII - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

układu dozowania dwutlenku chloru

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

1. Przegląd/konserwacja generatorów dwutlenku chloru Oxiperm OCD 162-5, w tym

1) sprawdzenie logów alarmów sterownika;

2) wymiana zestawu naprawczego pompy dwutlenku chloru, pompy kwasu solnego oraz chlorynu sodu (zawory, oringi, membrana, dysk, śruby głowicy);

3) sprawdzenie szczelności oraz czyszczenie zaworu zasilania wodą, sprawdzenie elektro-magnesu, wymiana oringów, uszczelki;

4) wymiana membrany pompy dwutlenku chloru;

5) sprawdzenie poprawności działania łączników pływakowych lanc ssących;

6) sprawdzenie poprawności działania łączników pływakowych reaktora oraz zbiornika zasobnikowego;

7) sprawdzenie szczelności zaworu wielofunkcyjnego- wymiana membran, oringów;

8) sprawdzenie szczelności zbiornika gazowego dwutlenku chloru –wymiana filtra węglowego;

9) pomiar stężenia dwutlenku chloru za punktem dozującym oraz ewentualna korekta wydajności dozowania;

10) pomiar dwutlenku chloru w dwóch wybranych miejscach instalacji;

11) sprawdzenie szczelności urządzenia;

12) sprawdzenie szczelności celi pomiarowej – przy korzystaniu z celi;

13) sprawdzenie stanu elektrod pomiarowej i referencyjnej – przy korzystaniu z celi;

14) sprawdzenie zaworu redukcyjnego celi– przy korzystaniu z celi;

15) kalibracja elektrod– przy korzystaniu z celi;

16) dostawa dodatkowej membrany pompy dwutlenku chloru.

Serwis urządzeń należy wykonać zgodnie z DTR jeden raz w roku, w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.

2. Przegląd/konserwacja układu dozowania dwutlenku chloru, w tym
1) Kontrola i konserwacja poszczególnych elementów, urządzeń i instalacji technologicznej układu dozowania dwutlenku chloru zgodnych z zaleceniami eksploatacyjnymi zawartymi w Instrukcjach Obsługi i Eksploatacji;

2) Wymiana zestawu naprawczego DDE (dwutlenek chloru);

3) Kontrola poprawności eksploatacji urządzeń technologicznych i instalacji układu dozowania dwutlenku chloru;

4) Pomiar zawartości dwutlenku chloru w co najmniej 4 punktach układu;

Protokół z wykonanych czynności wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi.
Serwis urządzeń należy wykonać zgodnie z DTR jeden raz w roku, w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2h

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES VIII - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

stacji uzdatniania wody

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

Przegląd/konserwacja stacji uzdatniania wody wykonywany, w tym
1) Kontrola i konserwacja poszczególnych elementów, urządzeń i instalacji technologicznej SUW zgodnych z zaleceniami eksploatacyjnymi zawartymi w Instrukcjach Obsługi i Eksploatacji oraz w dokumentacji DTR do każdego zamontowanego urządzenia SUW. 

2) Przegląd sprawności ruchowej osprzętu instalacji SUW.

3) Wymiana niezbędnych materiałów eksploatacyjnych w tym wkładów, membran, uszczelek, zestawów naprawczych, promienników i innych. 

4) Pomiary i próby sprawności pompy głębinowej oraz pompowni II-Stopnia. 

5) Przegląd stanu zewnętrznych powierzchni zbiorników

6) Kontrola poprawności eksploatacji urządzeń technologicznych i instalacji SUW

7) Sprawdzenie i konserwacja urządzeń pomiarowych  SUW.

8) Kontrola napowietrzania wody surowej i ilości podawanego powietrza do aeratora

9) Kontrola działania rozdzielni pneumatycznej wraz z konserwacją armatury regulacyjnej. 

10) Kontrola ilości podawanego powietrza do aeratora.

11) Kontrola poprawności pracy odpowietrzników zainstalowanych na urządzeniach SUW. 

12) Kontrola i konserwacja sprężarki tłokowej bezolejowych wraz z niezbędną wymianą zestawu naprawczego.

13) Kontrola instalacji zasilającej oraz sterowniczej SUW wraz z rozdzielnią elektryczną i kontrolą wskazań i działania zabezpieczeń oraz sygnałów z rozdzielni technologicznej. 

14) Sprawdzenie modułów elektronicznych zaworów sterujących i  układu automatyki urządzeń technologicznych SUW.

15) Czyszczenie elementów głowic sterujących filtrów – I i II – Stopnia.  

16) Sprawdzenie przebiegu procesów regeneracji urządzeń wchodzących w skład SUW wraz z kontrolą odprowadzania popłuczyn.

17) Sprawdzenie dopełniania i magazynowania wody czystej w zbiornikach.     

18) Kontrola sprawności i poprawności pracy sterylizatora UV wraz z wymianą promiennika. 

19) Kontrola pracy zestawu dozującego - okresowa dezynfekcja wody.

20) Kontrola pracy osuszacza powietrza i wykraplania wody.

Protokół z wykonanych czynności wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi. 

Serwis urządzeń należy wykonać zgodnie z DTR jeden raz w roku, w terminie uzgodnionym uprzednio z Zamawiającym, jednak nie później niż do dnia 31.12.2021r.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2i

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES IX - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

1. Okresowy przegląd, czyszczenie i dezynfekcja instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej - zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739).

Termin wykonania:

a) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

b) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

2. Serwis central wentylacyjnych, w tym: 

1) sprawdzenie działania silników wentylatorów; 

2) kontrola naciągów pasków klinowych; 

3) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 

4) smarowanie łożysk wentylatorów; 

5) sprawdzenie działania układu automatyki; 

6) czyszczenie wymiennika rekuperatora; 

7) czyszczenie nagrzewnicy; 

8) czyszczenie chłodnicy; 

9) kontrola instalacji odprowadzania skroplin; 

10) konserwacja agregatu chłodniczego; 

11) czyszczenie wanny skroplin;

12) Termin wykonania:

a) 01.02.2021r. - 30.05.2021r.

b) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

c) 01.02.2022r. - 30.05.2022r.

d) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

3. Serwis wentylatorów, w tym: 

1) sprawdzenie działania silników wentylatorów; 

2) kontrola naciągów pasków klinowych;

3) sprawdzenie połączeń elektrycznych; 

4) smarowanie łożysk wentylatorów; 

5) sprawdzenie działania układu automatyki;

6) Termin wykonania:

a) 01.02.2021r. - 30.05.2021r.

b) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

c) 01.02.2022r. - 30.05.2022r.

d) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

4. Wymiana filtrów HEPA

Termin wykonania:

a) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

b) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

5. Serwis nawilżaczy powietrza, w tym: 

1) przegląd urządzeń; 

2) przegląd połączeń elektrycznych; 

3) sprawdzenie stanu elektrod i zbiornika; 

4) regulacja;

5) Termin wykonania: 

a) 01.02.2021r. - 30.05.2021r.

b) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

c) 01.02.2022r. - 30.05.2022r.

d) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

6. Serwis aparatów recyrkulacyjnych, w tym: 

1) przegląd automatyki; 

2) przegląd podzespołów mechanicznych; 

3) sprawdzenie szczelności układu;

4) Termin wykonania:

a) 01.02.2021r. - 30.05.2021r.

b) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

c) 01.02.2022r. - 30.05.2022r.

d) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

7. Serwis agregatów wody lodowej, w tym: 

1) przegląd automatyki; 

2) przegląd podzespołów mechanicznych; 

3) sprawdzenie szczelności układu; 

4) czyszczenie filtrów na rurociągach; 

5) czyszczenie wymienników; 

6) pomiary parametrów pracy;

7) Termin wykonania:

a) 01.02.2021r. - 30.05.2021r.

b) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

c) 01.02.2022r. - 30.05.2022r.

d) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

8. Serwis klimatyzatorów, w tym: 

1) czyszczenie filtrów, dezynfekcja i odgrzybienie jednostek wewnętrznych; 

2) kontrola instalacji odprowadzania skroplin; 

3) konserwacja jednostek zewnętrznych (mycie skraplaczy, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego – w razie potrzeby uzupełnienie czynnika chłodzącego);

4) Termin wykonania:

a) 01.02.2021r. - 30.05.2021r.

b) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

c) 01.02.2022r. - 30.05.2022r.

d) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

9. Przeprowadzenie okresowych przeglądów przewodów wentylacji mechanicznej - zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.).

Termin wykonania:

a) 01.09.2021r. - 30.11.2021r.

b) 01.09.2022r. - 30.11.2022r.

10. Pomiary i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej w pawilonie A   

1. Pomiary i regulacja nawiewów 170 pomieszczeń 

2. Punkty pomiarowe w pomieszczeniu 2

3. Ilość kondygnacji 4

4. Ilość pomiarów na pomieszczenie 2

5. Ilość regulacji na pomieszczenie 2

6. Termin wykonania:

01.03.2021r. - 30.11.2021r.

Zamawiający wymaga podjęcia działań przez Wykonawcę w czasie max. 1 godziny liczonej od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

WYKAZ  URZĄDZEŃ  I  FILTRÓW  POWIETRZA  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

1) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (z wyłączeniem budynku D oraz nowej części A)

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	1
	Centrala Dospel
	1
	nr ser. 730-AAD00013
	EU4 592x287x300 szt. 1, 

EU4 287x287x300 szt. 1
	RTG +1 budynek A

	2
	Centrala Dospel
	1
	nr ser. 730-AAD00327
	EU4 592x287x300 szt. 1
	Endoskopia +1 budynek A

	3
	Centrala VTS Clima
	1
	CCV3 058W 058N
	EU4 800x592x100 szt. 1, 

EU9 480x592x600 szt. 1, 

EU9 280x592x600 szt. 1
	OIOM

	4
	Centrala VTS 
	1
	CA 1PX-1358A/1-1[2]N,

ser. 24121N i W
	EU4 592x592x200 szt. 2,
EU9 592x592x600 szt. 1
	SOR

	5
	Centrala VTS 
	1
	CA 1PX-1358A/1-1[2]N,

ser. 24120N i W
	EU4 592x592x200 szt. 2,
EU9 592x592x600 szt. 1
	SOR

	6
	Centrala VTS 
	1
	CV-P1-P/WS-1280A/7-7,

ser. 8104-201-3377
	EU4 592X287X600 szt. 1
	SOR

	7
	Centrala VTS 
	1
	CV-P1-P/WS-1280A/7-7,

ser. 8104-201-3379
	EU4 592X287X600 szt. 1
	SOR

	8
	Centrala VTS 
	1
	CV-P1-L/NS-110A/7-7,

ser. 8104-201-3378
	EU4 592X287X200 szt. 1, 
EU7 592X287X600 szt. 1
	SOR

	9
	Centrala VTS 
	1
	CV-P1-L/NS-110A/7-7,

ser. 8104-201-3376
	EU4 592X287X200 szt. 1, 
EU7 592X287X600 szt. 1
	SOR

	10
	Centrala Dospel Deimos
	1
	0/W-128 B/1-1/P,

ser. 730BAD00004
	EU4 592X287X600 szt. 1, 

EU4 287x287x600 szt. 1
	RTG +1 budynek A

	11
	Centrala Dospel Deimos
	1
	1/W-128 B/1-1/P,

ser. 730BAB00085
	EU4 592X287X600 szt. 1, 

EU4 287x287x600 szt. 1
	Endoskopia +1 budynek A

	12
	Centrala VTS 
	1
	N1 - DCMO-316-06-12
	EU4 280x665x50 szt. 1
	Szatnie p.0 budynek B

	13
	Centrala VTS 
	1
	N2 - DCMO-317-06-12
	EU4 525x245x50 szt. 1
	Apteka

	14
	Centrala VTS 
	1
	N3 - DCMO-318-06-12
	EU4 525x245x50 szt. 1
	Apteka

	15
	Centrala VTS 
	1
	N4 - DCMO-319-06-12
	EU4 525x245x50 szt. 1
	Apteka

	16
	Centrala VTS 
	1
	VS-55-R-PH/E
	EU4 592x592x300 szt. 4
	Rehabilitacja

	17
	Klimatyzator Sinclair
	1
	-
	-
	Tomograf

	18
	Klimatyzator Carrier
	1
	-
	-
	Serwerownia

	19
	Klimatyzator Daikin
	2
	-
	-
	SOR

	20
	Klimatyzator MDV
	1
	-
	-
	Resuscytacja

	21
	Klimatyzator MDV
	1
	-
	
	RTG

	22
	Klimatyzator Sinclair
	1
	-
	-
	USG

	23
	Wentylator wyciągowy kanałowy
	1
	VENT 315L
	-
	Wjazd dla karetek

	24
	Kurtyna powietrzna pionowa wodna
	2
	Juwent
	-
	Wjazd dla karetek

	25
	Kurtyna powietrzna pozioma wodna
	1
	Juwent
	-
	Wejście do budynku

	26
	Wentylator ścienny
	2
	-
	-
	

	27
	Centrala wentylacyjna Komfovent 
	1
	Komfovent RECU 500 PECFL-EC-C4
	410x200x46 szt. 2
	Sala konferencyjna

	28
	Klimatyzator LG układu Multi (jedn.wew.)
	8
	LG MS07-12AQ
	-
	Pokoje

	29
	Agregat LG układu Multi (jedn.zewn.)
	2
	LG FM41AH, LG FM41AH
	-
	-

	30
	Klimatyzator Sinclair
	1
	Sinclair ASH18AIE
	-
	Sala konferencyjna

	31
	Filtry HEPA
	7
	-
	EU13 535x535x80 szt. 7
	SOR

	32
	Filtry HEPA
	7
	
	EU13 535x535x80 szt. 7
	OIOM

	33
	Filtry HEPA
	2
	
	EU13 470x470x80 szt. 2
	SOR

	34
	Filtry HEPA
	2
	
	EU13 620x620x80 szt. 2
	SOR

	35
	Klimatyzator Fujitsu
	1
	
	-
	Serwerownia

	36
	Klimatyzator Daikin
	5
	-
	-
	Pom. fizjoterapii


	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	37
	Klimatyzator Mitsubishi
	1
	-
	-
	Serwerownia

	38
	Wentylatory Fenko
	9
	
	
	Wspomaganie grawitacji

	39
	Klimatyzator Daikin układu Multi (jedn.wew.)
	3
	-
	-
	SOR

	40
	Agregat Daikin układu Multi (jedn.zewn.)
	1
	-
	-
	SOR

	41
	Agregat wody lodowej
	1
	Prod. Aermec
	
	SOR


2) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (Budynek D)

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	1
	Moduł recyrkulacyjny MRH1
	10
	Prod. ClimaGold
	F7 610x610x300 szt. 2,
	Sale operacyjne

	2
	Moduł recyrkulacyjny MRH2
	2
	Prod. ClimaGold
	305x610x300 szt. 2, 610x305x300 szt. 8
	Sale operacyjne

	3
	Centrala wentylacyjna N1/W1
	1
	Prod. ClimaGold
	G4 590x490x100 szt. 2
	Sanitariaty

	4
	Centrala wentylacyjna CNW1
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt. 2,  879x287x500 szt. 2
	Sale łóżkowe

	5
	Centrala wentylacyjna CNW5
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x370x500 szt. 2
	Piwnica sterylizatornia, 

strefa brudna

	6
	Centrala wentylacyjna CNW6
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt. 2
	Szatnie w piwnicy

	7
	Centrala wentylacyjna KNW1
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x590x500 szt. 4, 590x287x500 szt. 4; 

F9 590x590x590 szt. 2, 590x287x590 szt. 2;
	Sale operacyjne

	8
	Centrala wentylacyjna KNW2
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x590x500 szt. 4, 590x287x500 szt. 4;

 F9 590x590x590 szt. 2, 590x287x590 szt. 2;
	Sale operacyjne

	9
	Centrala wentylacyjna KNW3
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 879x287x500 szt. 2, 287x490x500 szt. 2 

F9 590x490x590 szt. 1, 287x490x590 szt. 1, 879x287x590 szt. 1
	Sala operacyjna

	10
	Centrala wentylacyjna KNW4
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x590x500 szt. 4, 590x490x500 szt. 4, 287x590x500 szt. 2, 287x490x500 szt. 2; 

F9 590x590x590 szt. 2, 590x490x590 szt. 2, 287x590x590 szt. 1, 287x490x590szt. 1
	Sale intensywnej opieki

	11
	Centrala wentylacyjna KNW9
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt. 2;

F9 590x490x590 szt. 1, 287x490x590 szt. 1
	Sterylizatornia 

strefa czysta

	12
	Nawilżacz powietrza
	4
	Prod. ClimaGold
	-
	Przy centralach went.

	13
	Agregat wody lodowej
	1
	Prod. Aermec, model: NRB0900AD
	-
	Budynek D

	14
	Wentylator kanałowy
	1
	Harmann Cookvent
	-
	Budynek D

	15
	Wentylator dachowy
	6
	Prod. Venture, model: RF
	-
	Budynek D

	16
	Wentylator osiowy
	1
	Prod. Venture, model: HCT
	-
	Budynek D

	17
	Klimatyzator Fujitsu
	5
	Prod. Fujitsu
	-
	Budynek D


3) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź (Budynek A - nowe oddziały)

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	1
	Klimatyzator split 
	8
	Prod. Fujitsu
	-
	-

	2
	Centrala wentylacyjna CNW2
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x590x500 szt. 4, 

F5 590x287x500 szt. 4
	Budynek A 

sale łóżkowe

	3
	Centrala wentylacyjna CNW3
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x590x500 szt. 4, 

F5 590x287x500 szt. 4
	Budynek A 

sale łóżkowe

	4
	Centrala wentylacyjna CNW4
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt. 2,  879x287x500 szt. 2
	Budynek A 

sale łóżkowe

	5
	Centrala wentylacyjna N2W2
	1
	Prod. ClimaGold
	G4 590x490x360 szt. 2, G4 287x490x360 szt. 2, 

G4 879x287x360 szt. 1
	Budynek A

wywiew z sanitariatów,

odzysk ciepła

	6
	Centrala wentylacyjna KNW5
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 879x287x500 szt. 2, 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt.2;  

F9 590x490x590 szt. 1, 879x287x590 szt. 1, 287x490x590 szt. 1
	Budynek A 

sale zabiegowe

	7
	Centrala wentylacyjna KNW6
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt.2;  

F9 590x490x590 szt. 1, 287x490x590 szt. 1
	Budynek A 

sale zabiegowe

	8
	Centrala wentylacyjna KNW7
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2, 287x490x500 szt.2;  

F9 590x490x590 szt. 1, 287x490x590 szt. 1
	Budynek A 

sale zabiegowe

	9
	Centrala wentylacyjna KNW8
	1
	Prod. ClimaGold
	F5 590x490x500 szt. 2;  

F9 590x490x590 szt. 1
	Budynek A 

sale zabiegowe

	10
	Nawilżacz powietrza
	2
	Prod. Carel
	-
	Przy centralach went.

	11
	Wentylator dachowy
	7
	Prod. Venture, model: RF
	-
	-

	12
	Agregat skraplający
	1
	Model MV5-X450W/V2GN1
	
	-

	13
	Agregat wody lodowej
	1
	Prod. Aermec, ANL290
	-
	Budynek D


4) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - ul. Przyrodnicza 7/9, 91-480 Łódź

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	1
	Wentylator nawiewny promieniowy
	1
	Termowent Radom FK40
	592x592x600 EU4 szt. 1
	Blok operacyjny p.+1

	2
	Wentylator nawiewny promieniowy
	1
	Termowent Radom FK40
	592x592x600 EU4 szt. 1
	Blok operacyjny p.+1

	3
	Filtry HEPA
	4
	-
	900x600x160 HEPA szt. 4
	Blok operacyjny p.+1

	4
	Wentylator nawiewny TD500/160 Silent
	1
	TD500/160 Silent
	filtr kanałowy fi200
	p.+2 zmywalnia na endoskopii

	5
	Wentylator dachowy
	1
	WYPB 200
	-
	p.+2 zmywalnia 

na endoskopii


	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	6
	Wentylator dachowy
	1
	WYPB 200
	-
	RTG

	7
	Wentylator dachowy
	1
	WYPB 200
	-
	Sterylizacja

	8
	Wentylator ścienny
	1
	Dospel WBS
	-
	Szatnie

	9
	Wentylator dachowy
	1
	WYPB 315
	-
	Blok 1

	10
	Wentylator dachowy
	1
	WYPB 250
	-
	Blok 2

	11
	Wentylatory wyciągowe dachowe 
	30
	Uniwersal Fenko
	-
	Wspomaganie grawitacji

	12
	Klimatyzator Mitsubishi
	1
	-
	-
	Blok Operacyjny

	13
	Klimatyzator MDV
	1
	-
	-
	Serwerownia


5) Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi  -  ul. Lecznicza 6, 93-173 Łódź

	L.p.
	Nazwa urządzenia
	Szt.
	Dane urządzenia
	Filtry 

(Zamawiający zaleca sprawdzenie - w ramach wizji lokalnej - wykazanych w tabeli filtrów ze stanem rzeczywistym)
	Obsługuje

	

	1
	Centrala Dospel nr 4
	1
	Deimos 0/X-133A/1-1;1-1/PP
	EU3 287x592x360 szt. 2
	+1 Fizjoterapia

	2
	Wentylator nawiewny kanałowy
	1
	SYSTEMAIR
	EU3 420x420 płaski
	+1 Fizjoterapia


	3
	Centrala Dospel nr 2
	1
	ERATO 0/X-133M/1-1:1-3/PL
	EU3 592x386x340 szt. 2
	+1 pomieszczenia RTG 
(od ul. Kasowej)

	4
	Centrala Dospel nr 3
	1
	ERATO 2/X-133M/1-1:1-3/PL
	EU3 592x592x360 szt. 2 + 287x592x360 szt. 2
	p.0 dawne laboratorium 
(od ul. Kasowej) – Rehabilitacja

	5
	Wentylator nawiewny pożarowy na klatkę schodową
	1
	SODECA CJHCH 80 4T 5,5
	-
	Klatka schodowa

	6
	Klimatyzator LG
	1
	LG ES-H186KLA0
	-
	Serwerownia przy pokoju koordynatora onkologii

	7
	Wentylator dachowy TYWENT
	1
	Tywent RUFO-20
	-
	

	8
	Centrala Dospel nr 1
	1
	ERATO 0/X-133M/1-1:1-3/PL
	EU3 592x592x360 szt. 2
	+1 Chirurgia 

(od Podmiejskiej)

	9
	Wentylator dachowy TYWENT 
	1
	Tywent WDS 18
	-
	Rejestracja p.0

	10
	Wentylator kanałowy
	1
	Venture TD 160
	-
	Fizjoterapia p.0


................................, dnia..............................
Załącznik nr 2j

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

ZAKRES X - Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) 

kotłowni wodnej olejowej

ZAKRES  PRAC  KONSERWACYJNYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA

1. Okresowy przegląd, konserwacja kotłowni wodnej olejowej typ Viessmann Vitoplex 100 PV1B 2000kW
Termin wykonania - dwa razy w roku:

a) do dnia 31.01.2021r.
b) po sezonie grzewczym, tj. do dnia 31.07.2021r.

c) do dnia 31.01.2022r.

d) po sezonie grzewczym, tj. do dnia 31.07.2022r.
2. Serwis kotła Viessmann Vitoplex 100 PV1B 2000kW, w tym: 

1) sprawdzenie szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających, stanu termoizolacji drzwi kotłowych, izolacji termicznej kotła;

2) sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa;
3) sprawdzenie stanu technicznego stacji uzdatniania wody;
4) wykonanie rewizji komór spalania z czyszczeniem oraz czyszczenia płomieniówek po stronie spalin;
5) wykonanie testów funkcjonalnych automatyki, pomp obiegowych i ładujących, zabezpieczeń;
6) czyszczenie elementów palników: wentylatora, elektrody zapłonowe, dysze, głowica palnika, siłownik;
7) sprawdzenie zadziałania detektora płomienia;
8) regulacja palników oraz analiza spalin;
9) inne czynności zawarte w Dokumentacji Techniczno Ruchowej.
................................, dnia..............................
Załącznik nr 3
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)

(dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń”

prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że
:

( nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

( zachodzą w stosunku do mnie/do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam(y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy następujące środki naprawcze*:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................, dnia..............................

Załącznik nr 4a

WZÓR (Zakres I)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

………………………….…………………………………..……………………………………….......................……………
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) dźwigów w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacji przy ul. Milionowej 14, ul. Leczniczej 6 i ul. Przyrodniczej 7/9). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2a i 6 do SIWZ).

2. Obowiązki określone w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2.

3. Wykonawca jest zobowiązany do:

1) utrzymania dźwigów w stanie sprawności technicznej wynikającej z:

a) „Instrukcji obsługi i konserwacji dźwigów”,

b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890);

2) zapewnienia pogotowia dźwigowego gwarantującego interwencję w czasie do 30 minut od momentu zgłoszenia faktu uwięzienia ludzi w kabinie oraz do 90 minut w innych przypadkach zgłoszenia awarii - przez całą dobę i wszystkie dni w roku;

3) potwierdzania przez konserwatora w „Dzienniku konserwacji” wykonania przeglądów;

4) wykonania przeglądów P-I i P-II zgodnie z załącznikiem nr … do Umowy (wg załącznika nr 2a do SIWZ);
5) wykonania raz w roku pomiarów skuteczności ochrony p. porażeniowej oraz pomiarów oporności izolacji;

6) zapewnienia podstawowych materiałów pomocniczych do konserwacji dźwigów wg załącznika nr ... do Umowy (wg załącznika nr 2a do SIWZ);

7) uczestniczenie w badaniach okresowych dźwigów przeprowadzanych przez Rzeczoznawców Urzędu Dozoru Technicznego;

8) zapewnienia zamknięcia maszynowni;
9) zapewnienia łączności z dyspozytornią w poszczególnych dźwigach (2 szt.), poprzez umieszczenie w nich karty SIM.

§ 2

Zamawiający zobowiązany jest do:

1) unieruchomienia dźwigu oraz zabezpieczenie go przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Wykonawcy;

2) zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do konserwowanego dźwigu;

3) niezwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych brakach w wyposażeniu, nieprawidłowościach w pracy oraz przestojach dźwigu;

4) utrzymania porządku w kabinie dźwigu i dopilnowania, aby szyb nie był zalewany środkami czystości;

5) utrzymania w sprawności eksploatacyjnej doprowadzonych do maszynowni: pionu zasilającego – 400 V oraz pionu oświetlenia - 230 V, a także doprowadzonego do podszybia – zwodu uziemiającego;

6) potwierdzania kart konserwacji.

§ 3

W celu wykonania czynności konserwacyjnych objętych przedmiotem Umowy, Wykonawca ma prawo wyłączyć dźwig z eksploatacji bez konsekwencji finansowych w postaci bonifikat, po uzgodnieniu terminu oraz czasu wyłączenia urządzenia z Zamawiającym.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest uzupełniać dziennik konserwacji urządzenia po każdej wykonanej czynności związanej z przedmiotem Umowy - dot. przeglądów objętych przedmiotem zamówienia oraz zgłoszonych awarii urządzenia przeprowadzonego przeglądu.

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

3. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

4. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

5. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzeń, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 5, w czasie trwania Umowy.

7. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

8. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest do wydania (w ramach niniejszej Umowy) odpowiedniego orzeczenia technicznego.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych:

1) przeglądy oznaczone, jako P-I – co 30 dni,

2) przeglądy oznaczone, jako P-II - co 9 miesięcy (pierwszy przegląd P-II wynikający z niniejszej Umowy, należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy),

po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: 
(42) 672-19-62.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 6

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą przedkładane na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.).
§ 8

1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie brutto, zaproponowane przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienione w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

§ 9

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 10

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 1 ust. 3 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego §, w wysokości 1% miesięcznej wartości wynagrodzenia brutto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 5 ust. 1, w wysokości 2% miesięcznej wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;

c) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 5 ust. 3 w wysokości 1% miesięcznej wartości wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

d) w sytuacji określonej w § 11 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

e) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
5. Zamawiający nie naliczy Wykonawcy kary umownej, w przypadku przestoju dźwigu z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z powodu dewastacji lub braku zasilania.

§ 11

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do ……….. roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w § 5 ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

c) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przystąpił do interwencji w sytuacji zgłoszenia faktu uwięzienia ludzi w kabinie, w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2;

d) Wykonawca nie przystąpił do interwencji w innym, niż określony w pkt powyżej przypadku zgłoszenia awarii, w czasie 3 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej awarii, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność.
3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 12

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 14

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

§ 15

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4b

WZÓR (Zakres II)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

firmą ………………………….…………………………………..……………………………………….......................……………
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) instalacji solarnej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacji przy 
ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2b i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia i sprzętu medycznego, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, w czasie trwania Umowy.

8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

9. Każda wykonana czynność związana z przedmiotem zamówienia zostanie wpisana przez Wykonawcę do protokołu powykonawczego, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w ramach niniejszej Umowy) odpowiednie orzeczenie techniczne.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy, po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 672-19-62.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą przedkładane na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.).
§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o podpisane przez Strony protokoły z przeprowadzonych przeglądów.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w załączniku nr … do Umowy(wg załącznika nr 2b do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2b do SIWZ) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12
1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4c

WZÓR (Zakres III)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

………………………….…………………………………..………………………………………................……...…………
zarejestrowaną w ………..............……., pod nr KRS / PESEL ………...……., NIP: ………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych stacji ŚN i rozdzielni NN w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego 
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacji przy ul. Milionowej 12B i 14, ul. Leczniczej 6 i ul. Przyrodniczej 7/9). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2c i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzeń, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, w czasie trwania Umowy.

8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2c do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 676-18-00.

2. Wykonawca zapewnia 24-godzinną telefoniczną dyspozycyjność.

3. W przypadku zaistnienia awarii stacji lub rozdzielni, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wartości niniejszej Umowy, przystąpić do działań w celu zapewnienia ciągłości zasilania Centrum, w tym do pokierowania ewentualnymi przełączeniami zasilania, nie później, niż w terminie 2 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej awarii. 

4. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

5. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;

5. Zamawiający wymaga, aby przeglądy urządzeń będących na gwarancji przeprowadzane były przez podmiot posiadający autoryzację producenta.

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą każdorazowo dołączane do protokołów z wykonanych przeglądów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

9. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.).
§ 5

1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie brutto, zaproponowane przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienione w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto uzależniona będzie od rodzajów wykonanych w danym miesiącu przeglądów.

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o podpisane przez Strony protokoły z przeprowadzonych przeglądów.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2c do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 lub 5, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2c do SIWZ), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

c) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie przystąpił do działań w celu zapewnienia ciągłości zasilania Centrum, w tym do pokierowania ewentualnymi przełączeniami zasilania, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3;

d) Wykonawca nie przystąpił do działań określonych w § 2 ust. 3, w czasie 8 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej awarii;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność.
3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

§ 12
1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4d

WZÓR (Zakres IV)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) sprężarek powietrza technicznego i medycznego, centralnej stacji pomp próżniowych oraz generatora tlenu w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź oraz ul. Milionowej 7/9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2d i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca podejmie decyzję o zabraniu urządzenia do własnej siedziby, gdyż czynności objęte przedmiotem zamówienia nie będą możliwe do wykonania w siedzibie Zamawiającego.

7. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przewiezie urządzenie swoim staraniem i na swój koszt transportem własnym i z powrotem, po uprzednim uzgodnieniu transportu z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego.

8. W przypadku naprawy lub konserwacji poszczególnych urządzeń objętych usługą, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego dostarczyć w ramach Umowy odpowiednie przenośne urządzenia na czas naprawy/konserwacji.

9. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia i sprzętu medycznego, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

10. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 9, w czasie trwania Umowy.

11. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

12. Każda wykonana czynność związana z przedmiotem zamówienia zostanie wpisana przez Wykonawcę do protokołu powykonawczego, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w ramach niniejszej Umowy) odpowiednie orzeczenie techniczne.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych, w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2d do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 672-19-62.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą przedkładane na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.).
§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o podpisane przez Strony protokoły z przeprowadzonych przeglądów.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminie określonym w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2d do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4e

WZÓR (Zakres V)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

………………………….…………………………………..……………………………………….......................……………
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) systemu alarmowego zainstalowanego w pomieszczeniach Apteki w Pawilonie B Miejskiego Centrum Medycznego 
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Milionowej 14, 93-113 Łódź. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2e i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

3. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

4. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca podejmie decyzję o zabraniu urządzenia do własnej siedziby, gdyż czynności objęte przedmiotem zamówienia nie będą możliwe do wykonania w siedzibie Zamawiającego.

6. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przewiezie poszczególne urządzenia swoim staraniem i na swój koszt transportem własnym i z powrotem, po uprzednim uzgodnieniu transportu 
z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego.

7. W przypadku naprawy lub konserwacji poszczególnych urządzeń, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego dostarczyć w ramach Umowy odpowiednie przenośne urządzenia na czas naprawy/konserwacji.

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta systemu, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 8, w czasie trwania Umowy.

10. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

11. W przypadku konieczności wycofania systemu z eksploatacji zostanie wydane (w ramach niniejszej Umowy) odpowiednie orzeczenie techniczne.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminie określonym w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2e do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 672-19-62.

2. W przypadku zaistnienia awarii systemu, Wykonawca zobowiązuje się, w ramach wartości niniejszej Umowy, przystąpić do działań naprawczych, nie później, niż w terminie 2 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej awarii.

3. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

4. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą przedkładane na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295 ze zm.).
§ 5

1. Za wykonywanie usług będących przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie brutto, zaproponowane przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienione w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.
§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminie określonym w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 2 lub 4 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).

§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4f

WZÓR (Zakres VI)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

firmą ………………………….…………………………………..……………………………………….......................……………
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) instalacji elektrycznej NN w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, w lokalizacji 
przy ul. Milionowej 14, ul. Leczniczej 6 i ul. Przyrodniczej 7/9). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2f i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia i sprzętu medycznego, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, w czasie trwania Umowy.

8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

9. Każda wykonana czynność związana z przedmiotem zamówienia zostanie wpisana przez Wykonawcę do protokołu powykonawczego, a w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w ramach niniejszej Umowy) odpowiednie orzeczenie techniczne.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2f do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 672-19-62.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą przedkładane na żądanie Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295 ze zm.).

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o podpisane przez Strony protokoły z przeprowadzonych przeglądów.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666).
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2f do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2f do SIWZ) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4g

WZÓR (Zakres VII)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) układu dozowania dwutlenku chloru w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacji przy ul. Milionowej 14 i ul. Przyrodniczej 7/9). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika 2g i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca podejmie decyzję o zabraniu urządzenia do własnej siedziby, gdyż czynności objęte przedmiotem zamówienia nie będą możliwe do wykonania w siedzibie Zamawiającego.

7. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przewiezie urządzenie swoim staraniem i na swój koszt transportem własnym i z powrotem, po uprzednim uzgodnieniu transportu z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego.

8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 8, w czasie trwania Umowy.

10. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (w załączniku nr 2g do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 676-18-00.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Zamawiający wymaga, aby przeglądy urządzeń będących na gwarancji przeprowadzane były przez podmiot posiadający autoryzację producenta.

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą każdorazowo dołączane do protokołów z wykonanych przeglądów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

8. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295 ze zm.).

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o protokoły z przeprowadzonych przeglądów, podpisane przez Strony.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666).
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminie określonym w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2g do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2g do SIWZ), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4h
WZÓR (Zakres VIII)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

firmą ………………………….…………………………………..……………………………………….......................……………
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) stacji uzdatniania wody w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacji przy ul. Milionowej 14). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznik nr 2h i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, w czasie trwania Umowy.

8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2h do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 676-18-00.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Zamawiający wymaga, aby przeglądy urządzeń będących na gwarancji przeprowadzane były przez podmiot posiadający autoryzację producenta.

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą każdorazowo dołączane do protokołów z wykonanych przeglądów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

9. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295 ze zm.).

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o protokoły z przeprowadzonych przeglądów, podpisane przez Strony.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666).
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminie określonym w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika 2h do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika 2h do SIWZ), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4i

WZÓR (Zakres IX)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w budynkach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacji przy ul. Milionowej 14, ul. Leczniczej 6 i ul. Przyrodniczej 7/9). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z terminami wykonania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2i oraz 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia w siedzibie Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, w której Wykonawca podejmie decyzję o zabraniu urządzenia do własnej siedziby, gdyż czynności objęte przedmiotem zamówienia nie będą możliwe do wykonania w siedzibie Zamawiającego.

7. W przypadku konieczności wykonania usługi poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca przewiezie urządzenie swoim staraniem i na swój koszt transportem własnym i z powrotem, po uprzednim uzgodnieniu transportu z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego.

8. W przypadku zaistnienia awarii urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do działań w czasie maksymalnie 1 godziny, liczonej od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. 

9. Jeżeli w okresie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych Umową, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego i przedstawić ich wycenę. Powyższe czynności będą rozliczane w ramach dodatkowej usługi, nie wchodzącej w zakres wartości, o której mowa w §5 ust. 2.

10. W przypadku naprawy lub konserwacji poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie na wniosek Zamawiającego dostarczyć w ramach Umowy odpowiednie przenośne urządzenia klimatyzacyjne na czas naprawy/konserwacji.

11. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia i sprzętu medycznego, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

12. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 11, w czasie trwania Umowy.

13. Wykonawca oświadcza, że posiada certyfikat APS, SZWO i F-gazami wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

14. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producentów urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych do przeprowadzenia konserwacji.

15. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

16. W przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji zostanie wydane (w ramach niniejszej Umowy) odpowiednie orzeczenie techniczne.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy.

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami/zakresami, w stosunku do ilości zawartych w załączniku nr … (wg załącznika nr 6 do SIWZ), w ramach ogólnej wartości Umowy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2i do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 672-19-94.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, w formie pisemnej, o konieczności wykonania czynności związanych z przedmiotem zamówienia, nieprzewidzianych niniejszą Umową.

3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Zamawiający wymaga, aby przeglądy urządzeń będących na gwarancji przeprowadzane były przez podmiot posiadający autoryzację producenta.

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą każdorazowo dołączane do protokołów z wykonanych przeglądów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

9. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295 ze zm.).

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o protokoły z przeprowadzonych przeglądów, podpisane przez Strony.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666).
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2i do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 2i do SIWZ), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 4j
WZÓR (Zakres X)

Umowa nr ………
Zawarta w dniu ……………… roku w Łodzi pomiędzy:

Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera, ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod nr KRS 0000014060, NIP: 728–22–89–592, Regon: 472237185

które reprezentuje ……………………………………………………………………………………..

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym/Centrum”

a

………………………….…………………………………..……………………………………….......................……………
zarejestrowaną w ……...….....……., pod nr KRS / PESEL ……..…...……., NIP: …………...……., Regon: ………...……. 

którą reprezentuje ………………………………………………………………………………

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”.

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na „świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisowych (zwanych dalej w Umowie „przeglądem, konserwacją”) kotłowni wodnej olejowej znajdującej się w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (w lokalizacji przy ul. Milionowej 14). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr … do niniejszej Umowy (wg załącznik nr 2j i 6 do SIWZ).

2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać protokoły z każdego przeprowadzonego przeglądu. Oryginał protokołu z przeglądu, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni po jego wykonaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uprzedzać Zamawiającego o każdym możliwym opóźnieniu wykonania usług, podając przyczyny i skutki opóźnienia oraz czas, o jaki termin wykonania usługi może ulec przesunięciu.

4. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

5. Wszystkie czynności objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno – pomiarowej z aktualnymi badaniami technicznymi oraz własnych narzędzi i materiałów.

6. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z wymogami producenta urządzenia, obowiązującymi normami i stosownymi przepisami, przy zachowaniu zasad BHP i Ppoż, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia w zakresie czynności konserwacyjnych i przeglądowych obejmujących przedmiot zamówienia.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikacji uprawnień pracowników Wykonawcy, o których mowa w ust. 6, w czasie trwania Umowy.

8. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że wymagają tego procedury przeglądowe lub konserwacyjne, zgodnie z instrukcją producenta.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu Umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska; realizacji usług zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska;

2) zagospodarowania odpadów powstających w związku ze świadczonymi usługami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.), w tym usunięcia we własnym zakresie odpadów z terenu obiektu; 

3) posiadania wszystkich niezbędne uprawnień i decyzji środowiskowych w zakresie świadczonych usług.

12. Wykonawca zapewnia, że jego personel posiada wszystkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje w zakresie świadczonych usług, mających lub mogących mieć wpływ na środowisko.

13. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy lub jej upoważnionym przedstawicielom całodobowy, nieprzerwany dostęp do urządzeń i instalacji objętych niniejsza Umową. O każdym jednak wejściu do kotłowni musi być poinformowany Zamawiający przed jego wystąpieniem.

14. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką posiadaną dokumentację, opracowania, gwarancje i inne dokumenty dotyczące urządzeń i instalacji objętych Umową.

15. Zamawiający zabezpieczy przed dostępem osób niepowołanych do pomieszczeń kotłowni oraz pozostałych urządzeń i instalacji objętych Umową.
§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych w terminach określonych w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 2j do SIWZ), po uprzednim uzgodnieniu konkretnych terminów z pracownikiem Działu Techniczno-Administracyjnego, nr tel.: (42) 676-18-00.

2. Ewentualne reklamacje z tytułu jakości wykonania usługi, składane będą Wykonawcy przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub faksem i potwierdzone na piśmie, niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

3. Wykonawca w przypadku otrzymania reklamacji zobowiązuje się stawić w ciągu 48 godzin – w dni robocze (licząc od daty otrzymania pisma) w siedzibie Zamawiającego i dokonać poprawek, nie obciążając Zamawiającego kosztami związanymi z interwencją serwisową.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i miejscem jego wykonania. 

2. W przypadku zaistnienia awarii urządzeń, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do działań w czasie maksymalnie 8 godzin, liczonych od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
3. Wykonawca nie jest upoważniony do wykonywania prac nieobjętych niniejszą Umową bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Jeżeli w okresie realizacji Umowy zajdzie konieczność wykonania robót nieprzewidzianych Umową, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego i przedstawić ich wycenę. Powyższe czynności będą rozliczane w ramach dodatkowej usługi, nie wchodzącej w zakres wartości, o której mowa w §5 ust. 2.
5. Wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia:

1) prowadzone będą w ruchu ciągłym Centrum i nie jest przewidywane jego ograniczenie;

2) należy wykonywać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

6. Wykonawca oświadcza, że urządzenia pomiarowe, wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, posiadają świadectwa legalizacji, których kopie będą każdorazowo dołączane do protokołów z wykonanych przeglądów.

7. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą utrudniać prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający prowadzi podmiot leczniczy, udzielający świadczeń zdrowotnych również w zakresie leczenie szpitalne, w związku z czym zobowiązuje się stosować do wszelkich norm sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących u Zamawiającego oraz zobowiązuje się do zapewnienia ich przestrzegania przez wszystkie osoby przez niego zatrudnione, kontrahentów i podwykonawców. 

9. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę, jego kontrahentów i podwykonawców obciąża w całości Wykonawcę.

10. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu szkody na osobie z powodu nieprzestrzegania norm sanitarno-epidemiologicznych przez Wykonawcę (jak również zatrudnione przez niego osoby, kontrahentów i podwykonawców), Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia tejże szkody lub zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności. Zamawiający z kolei powiadomi Wykonawcę o zgłoszonym roszczeniu i umożliwi wzięcie udziału w ewentualnym procesie sądowym lub postępowaniu polubownym, z tym zastrzeżeniem, że zawarcie ugody wymaga zgody Wykonawcy a w przypadku braku zgody na zawarcie ugody mimo rekomendacji Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnego procesu.
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2020 poz. 295 ze zm.).

§ 5

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 6 do SIWZ), który stanowi jej integralną część. W cenie zawarty jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Ogólna wartość brutto Umowy wynosi: …………. PLN (słownie: ……………………). 

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty wszystkich czynności zapewniających prawidłową realizację przedmiotu Umowy.

4. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż rozliczenie umówionego wynagrodzenia brutto wymienionego w ust. 2, odbywać się będzie na podstawie faktur, które będą wystawiane przez Wykonawcę w oparciu o protokoły z przeprowadzonych przeglądów, podpisane przez Strony.

5. Wykonawca, wystawiając faktury, jest zobowiązany do umieszczenia w nich informacji z odwołaniem się do konkretnych protokołów z wykonanych przeglądów.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1666).
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7282289592.

5. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu do tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

6. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

7. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, w przypadku, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 7

1. Stronom przysługują kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach:

1) Zamawiający może naliczyć karę umowną:

a) za niewykonanie zamówienia w terminie określonym w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika 2h do SIWZ), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

b) za niewykonanie zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdą godzinę opóźnienia;

c) w sytuacji określonej w § 8 ust. 2 pkt 1, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia;

d) za zlecenie jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub dopuszczenie do sytuacji zlecenia przez Podwykonawcę prac dalszemu Podwykonawcy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy;

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego zamówienia, chyba że Zamawiający odstąpi od Umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego nr 77 1130 1163 0014 7034 1020 0007, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 8

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres 24 m-cy, tj.: od ……………. roku do …………… roku.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę usługi istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego;

b) Wykonawca nie przeprowadził przeglądu wynikającego z niniejszej Umowy, w czasie 7 dni od terminu określonego w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika 2j do SIWZ), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji usług na rzecz Zamawiającego;

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność;

3. Rozwiązanie Umowy w trybie natychmiastowym poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt. 1.

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Zamawiający odmawia podpisania protokołu z przeprowadzonych przeglądów bez podania uzasadnionej przyczyny.

5. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy musi zawierać uzasadnienie.

§ 9

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji poszczególnych przeglądów wynikających z niniejszej Umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, o czas wynikający z tych okoliczności, np. skoordynowania prac wynikających z zawartej Umowy z pozostałymi pracami prowadzonymi u Zamawiającego;

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem;

3) zmiany terminu realizacji zamówienia wynikającej z decyzji innych instytucji;

4) przekształcenia firmy.

2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności, określonych w ust. 1, Strony Umowy zobowiązane będą przedłożyć wraz z prośbą o zmianę Umowy, dokumenty potwierdzające zasadność takiej zmiany.

3. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia.

4. Negocjacje, o których mowa w ust. 3, wszczynane będą na umotywowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu wpływ zmian, o których mowa w ust. 3, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać szczegółowe wyliczenie wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 na koszty wykonania zamówienia, poparte odpowiednimi dokumentami. Jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają stosownych zmian Umowy.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

(Podwykonawcy – jeżeli dotyczy)

1. Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu Umowy przez Podwykonawców, za których ponosi odpowiedzialność, jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania Umowy wyłącznie tym Podwykonawcom, którzy zostaną uprzednio zgłoszeni pisemnie przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zlecenie wykonania poszczególnych prac do wykonania Podwykonawcom wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Podwykonawcy nie mogą, bez pisemnej zgody Zamawiającego, powierzać wykonania Umowy dalszym Podwykonawcom.

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, przed dokonaniem rozliczenia wykonanych prac, przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu całości należności wobec nich.

4. W przypadku nie przedłożenia, określonego w ust. 3 oświadczenia Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności dla Podwykonawców.

5. W przypadku rezygnacji z Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu całości należności wobec niego.

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).
§ 12

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:

Załącznik nr 5
Nazwa i adres Wykonawcy: 

…....................................................

…....................................................

…....................................................

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)
(dalej jako: ustawa Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń.”
prowadzonego przez Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, oświadczam(y), że
:

· nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
· należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
1) …………………………………………………………………..…………………………..

2) ………………………………………………………………..……………………………..

Przedstawiam(y) w załączeniu następujące dowody ……………………………………………, że powiązania z Wykonawcą(ami) wskazanym(i) powyżej, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
................................, dnia..............................

:
� w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę wymaga się wypełnienie dla każdego Wykonawcy osobno;


� niewłaściwe skreślić;


� należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;


� podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;


� wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.


� niewłaściwe skreślić, zgodnie z definicją: 


Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.


Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.


Średnie przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.


Duże przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem.


� należy skreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.


� Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat


� Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat





2
Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług serwisowych (tj. okresowych przeglądów / konserwacji) urządzeń.

